## Slide 1: ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ 03тема 1. Розрахунки перехідних процесів при трифазних коротких замиканнях
Лекція 6
<number>
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження
Кафедра електропостачання імені професора В.М. Синькова
Лектор: Гай О.В.

## Slide 2: ЗМІСТ
Лекція 6
<number>
1. Коротке замикання на затискачах генератора
2. Коротке замикання у віддалених точках системи електропостачання
3. Початкове значення періодичної складової струму короткого замикання
4. Розрахунок початкового діючого значення періодичної складової струму короткого замикання
5. Початкова сила струму симетричного короткого замикання І"к за ІЕС 60909

## Slide 3: 1. Коротке замикання на затискачах генератора
Лекція 6
<number>

## Slide 4: Зміни у часі струму фази та його складових для генератора з АРЗ при трифазному КЗ на затискачах.
Лекція 6
<number>
Зміни у часі періодичної складової струму КЗ для генератора з АРЗ при різних значеннях граничного струму збудження та постійний часу обмотки збудження Те=0.

## Slide 5: 2. Коротке замикання у віддалених точках системи електропостачання
Лекція 6
<number>
Вплив АРЗ на зміну струму і напруги при різній електричній віддаленості місця КЗ

## Slide 6: 3. Початкове значення періодичної складової струму короткого замикання
Лекція 6
<number>
значення E′q(0) і E"q(0) з достатньою для практичних розрахунків точністю можна визначити для машин без демпферних контурів:
з демпферними контурами:
Векторні діаграми синхронного машини до початку перехідного процесу: а) неявнополюсної; б) явнополюсної.
Середні значення x′d, x"d та E′q(0), E"q(0) у відносних одиницях виміру для машин потужністю до 100 МВт
турбогенератора – 0,2; 0,13 та 1,12; 1,08;
гідрогенератора – 0,35; 0,25 та 1,15; 1,21.

## Slide 7: Середні значення параметрів x"*d і E"* елементів СЕП при нормальних умовах експлуатації
Лекція 6
<number>
Елемент СЕП | x"*d | E"*
Турбогенератор потужністю до 100 МВт | 0,125 | 1,08
Те ж, потужністю 100-500 МВт | 0,2 | 1,13
Гідрогенератор з демпферними обмотками | 0,2 | 1,13
Те ж, без демпферних обмоток | 0,27 | 1,18
Синхронний компенсатор | 0,2 | 1,2
Синхронний двигун | 0,2 | 1,1
Асинхронний двигун | 0,2 | 0,9
Узагальнене навантаження | 0,35 | 0,85

## Slide 8: 4. Розрахунок початкового діючого значення періодичної складової струму короткого замикання
Лекція 6
<number>
Для синхронних генераторів та електродвигунів надперехідною ЕРС в передчасному режимі слід визначати за формулою
для синхронних компенсаторів по формулі:
Надперехідну ЕРС асинхронних електродвигунів

## Slide 9: 5. Початкова сила струму симетричного короткого замикання І"к за ІЕС 60909
Лекція 6
<number>
Коефіцієнт напруги с

## Slide 10: Приклади КЗ із живленням від одного джерела: а) КЗ із живленням від мережної лінії живлення через трансформатор; б) КЗ із живленням від одного генератора (без одиничного трансформатора); в) КЗ із живленням від одного енергоблоку станції (генераторі і одиночний трансформатор з перемиканням відгалужень під навантаження чи без нього)
Лекція 6
<number>

## Slide 11: Приклади замкненої електромережі із живленням від кількох джерел
Лекція 6
<number>

## Slide 12: Дякую за увагу
Лекція 6
<number>